Instrukcja montażu i uruchomienia regulatora MIRECO M.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla odpowiednio przeszkolonych osób upoważnionych do montażu i uruchamiania kotłów JUBAM wyposażonych w regulator MIRECO M.

Kotły JUBAM wyposażone w regulator MIRECO M w czasie procesu produkcji są poddawane próbie działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Realia nakazują jednak stanowczo przeprowadzenie bardzo dokładnego sprawdzenia kotła oraz instalacji przed przystąpieniem do uruchomienia, zgodnie z podanym niżej opisem.

I. Sprawdzenie poprawności podłączenia regulatora oraz instalacji.

1. Należy dokładnie sprawdzić następujące podłączenia w skrzynce podłączeniowej na górnej tylnej części kotła (rys. 1):

- Zasilanie kotła (220V),

- Podłączenie pompy. UWAGA na ew. zwarcia lub przebicia, mogące uszkodzić regulator. Zaleca się próbne podłączenie pompy z pominięciem regulatora MIRECO i sprawdzenie jej działania.

- Ew. podłączenie sygnalizatora ALARMU. I w tym przypadku zaleca się (jeśli sygnalizator ten jest dołączony) sprawdzenie jego działania z pominięciem regulatora MIRECO.

- Podłączenie czujnika ciągu. Należy sprawdzić omomierzem, czy obwód jest zwarty.

- Podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej. Rezystancja pomiędzy żyłą czerwoną i białą winna odpowiadać wartości z tabeli 2 (dla różnych temperatur wartość ta zmienia się). Czujnik temperatury zewnętrznej winien być umieszczony na zewnętrznej ścianie budynku od strony północnej, na wysokości od 2 do 4 m nad poziomem gruntu. Dopuszcza się inną lokalizację pod warunkiem, że czujnik nie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Podłączenie czujnika wewnętrznego z korektorem temperatury. Przede wszystkim należy skontrolować podłączenie czujnika wewnętrznego, które winno być wykonane zgodnie z rys. 3. Rezystancja między żyłą czerwoną i ekranem (mierzona w skrzynce połączeniowej na kotle) winna odpowiadać wartości z tabeli 2, a pomiędzy żyłą białą i ekranem od 0 (korektor w położeniu +5oC) do 4,7 (+- 10%) kOma (w położeniu * - skrajne lewe).

2. Kontrola pozostałych połączeń.

Należy sprawdzić następujące połączenia :

- doprowadzenie przewodu do elektrody jonizacyjnej - kabel winien być zakończony fajką z elementem przeciwzakłóceniowym.

- doprowadzenie elektrody zapłonowej - kabel winien być zakończony fajką z elementem przeciwzakłóceniowym. Brak fajki może powodować znaczne zakłócenia w pracy regulatora.

- Połączenie drugiego bieguna transformatora zapłonowego z masą. UWAGA ! Połączenie z masą winno być wykonane z korpusem kotła, a nie z jego blaszanym płaszczem.

- Podłączenie zaworów elektromagnetycznych.

II. Próbne uruchomienie kotła.

Podczas próbnego uruchomienia należy skontrolować ustawienie elektrod zapłonowej i jonizacyjnej. Doprowadzenie gazu winno być zamknięte.

- Posługując się latarką sprawdzamy wizualnie położenie elektrod. W razie konieczności elektrody należy dogiąć. Za pomoc może służyć rys. 4.

- Włączamy zasilanie kotła. Na wyświetlaczu winny na ok. 1 sekundę pojawić się poziome kreski. Następnie wersja regulatora, jego numer i tryb pracy. Należy skontrolować wartość napięcia zasilającego, które winno wynosić od 190 do 230 V prądu zmiennego. Gdy na wyświetlaczu nic się nie pojawi lub gdy znaki migają, należy dokładnie skontrolować zasilanie. Wartość napięcia zasilającego układ sprawdzamy na zaciskach regulatora MIRECO, między stykami ZERO i FAZA (rys. 5). Należy również skontrolować bezpieczniki w regulatorze MIRECO. Obecnie produkowane regulatory posiadają dwa bezpieczniki. Górny o wartości 160 lub 200 mA zabezpiecza jedynie układy elektroniczne i w zasadzie nie powinien ulec uszkodzeniu. Dolny o nominale 1 lub 1,6 A zabezpiecza zawory, transformator zapłonowy i obwód pompy. Przepalenie tego bezpiecznika objawia się brakiem sterowania pompy, zaworów i brakiem iskry. Stanowczo zabrania się wkładania bezpieczników o nominale większym od 1,6 A lub tzw. „watowania” bezpieczników, pod rygorem utraty gwarancji.

- Następnie należy wizualnie skontrolować przeskok iskry, patrząc przez otwarte drzwiczki kotła (oczywiście dopływ gazu jest zamknięty). Iskra winna mieć ok. 3 do 5 mm długości i odpowiadać rys. 4. W razie konieczności należy dogiąć elektrodę zapłonową. UWAGA ! Iskra winna przeskakiwać do górnej części główki palnika, a nie do dolnej.

III. Uruchomienie kotła.

Otwieramy dopływ gazu. Włączamy regulator i oczekujemy na zapłon. Pierwsze uruchomienie może trwać dość długo z uwagi na konieczność odpowietrzenia instalacji. W razie potrzeby należy dokonać ręcznego odpowietrzenia. Zapłon winien nastąpić po najdalej 20 próbach.

Gdy zapłon nie następuje (błąd 02), należy skontrolować :

- Dopływ gazu oraz otwarcie się elektrozaworów.

- Jakość i położenie iskry.

Gdy następuje zapłon, lecz MIRECO sygnalizuje błąd 02, należy skontrolować :

- Połączenie elektrody jonizacyjnej, jej położenie względem płomienia. Minimum 4 cm elektrody winno znajdować się w obrębie płomienia.

- Prawidłowość podłączenia fazy i zera zasilania - połączenie odwrotne uniemożliwia prawidłową pracę układu kontroli płomienia.

Przy pojawieniu się innych błędów należy w zależności od numeru sygnalizowanego przez MIRECO postępować następująco :

- Błąd 03 - nie powinien się pojawić. Oznacza zwykle urywanie płomieni lub złe ustawienie elektrody zapłonowej.

- Błąd 05 - oznacza awarię układu kontroli płomienia lub też zawilgocenie lub zabrudzenie izolatora elektrody zapłonowej.

- Błędy 04, 06 i 07 - gdy się pojawią, oznacza to błędne ustawienie mikroprzełącznika Nr 1 - winien być w położeniu ON .

- Błąd 08 - oznacza awarię czujnika braku ciągu.

- Błąd 09 oznacza przegrzanie kotła lub awarię czujnika zabezpieczającego bądź przerwę w połączeniach czujników temperatury zasilania (CTZ oraz TZA na rys. 5).

- Błąd 10 oznacza zazwyczaj brak mostka między stykami KLC oraz MC w skrzynce podłączeniowej lub (rzadziej) awarię regulatora.

- Błąd 11 oznacza zazwyczaj zbyt szybkie ręczne skasowanie awarii lub zwarcie czujnika zabezpieczającego (CTZ na rys. 5).

- Błąd 12 oznacza awarię któregoś z czujników temperatury oprócz zabezpieczającego.

- Błąd 13 oznacza awarię pamięci programów i wymaga naprawy regulatora.

- Błąd 14 oznacza błąd zegara, wynikający głównie z wyczerpania baterii. Konieczne jest jej skontrolowanie i ustawienie wszystkich parametrów zegara.

- Błąd 15 oznacza awarię regulatora.

Po uruchomieniu kotła należy przeprowadzić następujące czynności :

- Należy wygrzać kocioł do ok. 35oC.

- Kocioł należy wyłączyć na kilka sekund i załączyć ponownie.

- Należy skontrolować wskazania zegara, wszystkich czujników temperatury (UWAGA ! czujnik powrotu często nie jest zamontowany na kolektorze wlotowym !) i korektora wewnętrznego.

- Należy sprawdzić płynność zapalania gazu. W tym celu po załączeniu się kotła kilkakrotnie odcinamy dopływ gazu. Każdorazowo winna zostać zasygnalizowana awaria. Awarię tę kasujemy poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy „+” oraz „-”.

Procedurę uruchomienia można zakończyć, gdy nie wykryto żadnej usterki, wszystkie czujniki wskazują właściwą temperaturę i kocioł przeszedł w tryb grzania automatycznego. Trwa to około 0,5 do 2 godzin. W tym czasie należy skontrolować szczelność instalacji gazowej oraz poprawność spalania (najlepiej za pomocą analizatora spalin).

Rys. 1. Płytka podłączeniowa kotła JUBAM z regulatorem MIRECO M.

Rys. 3. Schemat podłączenia czujnika wewnętrznego z korektorem temperatury.

Tabela 2. Wartości rezystancji czujnika temperatury KTY10-6 w zależności od temperatury.

Rys. 4. Umieszczenie elektrod zapłonowej i jonizacyjnej kotła JUBAM.

Rys. 5. Schemat instalacji elektrycznej kotła JUBAM z regulatorem MIRECO M.